哈萨克斯坦阿克套160MW燃机项目

Проект «Строительство ПГУ-160 МВт в Актау, Республика Казахстан»

施工技术监督服务技术规范书

Технические спецификации на оказание услуг по техническому надзору

за строительством

采   购   人：阿克套能源有限责任公司

2025年5月

Заказчик: ТОО «Актауская энергетическая компания»

Май, 2025 г.

- 总则 1. Общие положения

1.1本技术规范书适用于哈萨克斯坦阿克套160MW燃机项目施工技术监督服务项目，提出了工作内容、任务和职能等方面的要求。

1.1 Настоящая техническая спецификация распространяется на проект «Строительство ПГУ-160 МВт в Актау, Республика Казахстан» и устанавливает требования к содержанию, задачам и функциям услуг по техническому надзору за строительством.

1.2 本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术细节和适用的标准，投标方应提供满足本技术规范书所列要求及其相应服务。

1.2 Настоящая техническая спецификация содержит минимальные технические требования и не включает все детали и применимые стандарты. Участник торгов должен предоставить услуги, соответствующие указанным в технической спецификации требованиям и обеспечивающие выполнение соответствующих работ.

1.3 主要工作内容为哈萨克斯坦阿克套160MW燃机项目施工技术监督服务，除应按照哈萨克斯坦共和国国家经济部长于2015年2月3日发布的第71号命令批准的《建筑、城市规划和建设领域工程服务规则》进行外，还应满足客户相应的其他工作要求。

1.3 Основной объем работ включает услуги технического надзора за строительством по проекту «Строительство ПГУ-160 МВт в Актау, Республика Казахстан». Услуги должны оказываться в соответствии с «Правилами оказания инженерных услуг в области строительства, градостроительства и архитектуры» , утвержденными Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан №71 от 03.02.2015 года, а также соответствовать прочим требованиям Заказчика.

1.4 如未对本技术规范书提出偏差，将认为投标方提供的其相应服务符合技术规范书和所列标准的要求。如有偏差（无论多少）都必须清楚地以“差异表”的形式罗列出来。

1.4 При отсутствии каких - либо отклонений от настоящей Технической спецификации капитальный ремонт и соответствующие услуги, предоставленные участником торгов, будут считаться отвечающими требованиям Технической спецификации и изложенным в ней стандартам. Любые отклонения (сколько бы они ни были) должны быть четко перечислены в виде "таблицы расхождений".

1.5 投标方须执行本技术规范书所列标准。如投标方所执行标准与招标要求发生矛盾时，按较高标准执行。投标方在设计中所涉及的各项规范和标准必须遵循现行最新版本的标准。

1.5 Участник торгов обязан руководствоваться стандартами, указанными в настоящей технической спецификации. В случае расхождения между стандартами, применяемыми участником, и требованиями тендера, должен соблюдаться наивысший стандарт. Все нормы и стандарты, применяемые исполнителем при проектировании, должны соответствовать действующим последним редакциям данных стандартов.

1.6 要求投标方的响应文件至少应包括：技术监督服务方案，执行团队组织机构及人员配置，人员安排计划与业绩，对本项目的质量控制、进度控制、安全管理、档案文件管理控制方案，针对本项目的环保措施及极端天气工作预案，公司营业执照与公司业绩证明等。

1.6 Ответ участника торгов должен включать, как минимум, следующие документы:

- план технического надзора за строительством,

- организационная структура и состав исполнительной команды,

- график привлечения специалистов и информация об их квалификации,

- предложения по контролю качества, управлению сроками выполнения работ, обеспечению безопасности, а также по работе с документацией (документообороту),

- меры по охране окружающей среды, предусмотренные для проекта, и план действий в условиях экстремальных погодных условий,

- свидетельство о государственной регистрации компании и документы, подтверждающие её опыт и реализованные проекты.

1.7若本技术规范书各附件前后有不一致的地方，投标方应在递交响应文件前提出澄清，未提出澄清的则应以招标方解释为准。

1.7 В случае несоответствия между приложениями к настоящей технической спецификации  участники торгов обязаны запросить разъяснения до подачи своих предложений. Если разъяснения не были запрошены, окончательное толкование принадлежит Заказчику.

- 项目概述  Общие сведения проекта

  - 建设地点 Место строительства：

本工程厂址位于哈萨克斯坦曼吉斯套州州政府阿克套市。阿克套位于哈萨克斯坦西部、里海东岸、底部卡拉干半岛卡拉吉耶洼地，是哈萨克斯坦第六大城市，里海著名的港口城市。

Местоположение: город Актау, административный центр Мангистауской области, на восточном берегу Каспийского моря в Западном Казахстане.

本期工程厂址地块地处里海东岸，MAEK公司2号热电厂东南侧、3号电厂东侧，约北纬43.59度、东经51.30度区域。

Настоящего проекта расположен на восточном побережье Каспийского моря, к юго-востоку от ТЭЦ-2  ТОО «МАЭК» и к востоку от ТЭЦ-3, примерно в районе с координатами 43,59° северной широты и 51,30° восточной долготы.

  - 建设规模

本工程新建1套“一拖一”燃气-蒸汽联合循环发电机组，装机容量为160MW，包括：一台燃气轮机、一台燃气轮发电机、一台余热锅炉、一台凝汽式汽轮机和一台汽轮发电机，同步建设配套辅助生产设施。本工程以天然气为唯一燃料，暂不考虑对外供热，定位为主力发电兼调峰电源。

В данном объекте предусмотрены 1 комплект газо-парового агрегата комбинированного цикла с разрезной осью «один приводится другим» мощностью 160МВт, включая 1 газовую турбину, 1 генератор газовой турбины, 1 котел-утилизатор, 1 конденсационную паровую турбину и 1 генератор паровой турбины. Одновременно строятся вспомогательные производственные объекты. Электростанция работает исключительно на природном газе, внешнее теплоснабжение не предусмотрено. Назначение электростанции — базовое и пиковое электроснабжение.

    - 厂址场地整体地势平缓开阔，地表为沙地，植被不发育。厂区可利用场地南北长约350～595m，东西宽约485m。

2.2.1 Территория строительства — ровная, песчаная, без развитой растительности. Размеры площадки: 350–595 м (север–юг), 485 м (запад–восток).

2.2.2 本工程新建进厂道路2条，均由厂区东北侧R-114干道引接，主要进厂道路及次要进厂道路长度约65m。采用城市型沥青混凝土路面，道路宽7m。厂内永久道路的布置以满足电厂运行、检修和消防的需要为原则，采用城市型沥青混凝土道路，主要道路宽7m，最小转弯半径12m，次要道路及消防道路宽4m，最小转弯半径9m，车间引道根据需要设置。

Для завода предусмотрены 2 новые подъездные дороги, подключаемые к магистрали R-114 с северо-восточной стороны площадки. Длина каждой дороги — около 65 м. Тип покрытия — асфальтобетонное (городского типа), ширина — 7 м.

Внутризаводские постоянные дороги:

- основные: ширина 7 м, радиус поворота не менее 12 м;

- второстепенные и пожарные: ширина 4 м, радиус поворота не менее 9 м;

- подъезды к цехам — по требованию.

    - 天然气拟由厂址西北侧2km低压天然气站接入，供气管道接至厂区围墙外1m。

2.2.3 Природный газ — от низконапорной станции, расположенной в 2 км к северо-западу от площадки. Газопровод подводится до точки, находящейся на расстоянии 1 м от ограды завода.

2.2.4 本工程循环水系统拟采用带机械通风冷却塔的海水二次循环供水系统，本工程所需海水由MAEK公司电厂已建取水泵站（即循环水泵站）接管供给，厂区生产、生活、消防的淡水采用新建海水淡化装置。

2.2.4 Система оборотного водоснабжения проекта предусматривает использование двукратной системы морской воды с охладителями с механической вентиляцией. Подача морской воды осуществляется от существующей насосной станции к ТОО «МАЭК» (циркуляционной насосной станции). Для нужд завода в пресной воде (производственные, хозяйственно-питьевые и противопожарные) предусматривается строительство новой установки опреснения морской воды.

2.2.5 本工程升压站利用老厂已建设施，具体出线有两个方案。方案一：规划3回220kV出线向西南接入老厂升压站，老厂升压站需要扩建。方案二：本工程厂内新建升压站，规划2回220kV出线向西南接入老厂升压站备用间隔，老厂升压站不需要扩建。最终方案以接入系统报告批复为准。

Электроэнергия выводится через существующую главную понизительную подстанцию завода.

Вариант 1:
3 линии 220 кВ к существующей подстанции с юго-западной стороны. Требуется расширение подстанции.

Вариант 2:
Новая подстанция на территории проекта, 2 линии 220 кВ к резервному отсеку старой подстанции. Расширение не требуется.

Выбор схемы зависит от утверждения заключения по системе электроснабжения.

  - 主要设备配置 Главная установка

2.3.1 主机采用一台160MW等级燃气轮机组成的一套“一拖一”分轴燃气－蒸汽联合循环纯凝调峰机组，汽轮机采用次高压、单缸、冷凝式汽轮机。

Основная установка — один комплект газопарового агрегата комбинированного цикла, конденсационная пиковая установка; паровая турбина выполнена со вторичным высоким давлением, однокорпусная, конденсационная, с раздельным валом, типа «один приводит другой», мощностью 160 МВт.

2.3.2 余热锅炉为双压、卧式、自然循环、无补燃型、无旁路烟囱、全封闭布置，烟囱高度45米。

Котел-утилизатор — двухдавления, горизонтальный, с естественной циркуляцией, без дожигания, без обходного дымохода, полностью закрытого исполнения, высотой дымовой трубы 45 метров.

2.3.3 给水系统采用单元制，采用室内布置在余热锅炉一侧，机组分别设置2×100％电动高压给水泵，“一拖二”变频调速。3×50%或2×100%低压省煤器再循环泵，“一拖一”变频调速，再循环泵兼做水水换热器热源侧增压泵。

2.3.3 Система питательной воды блочного типа размещена в помещении у котла-утилизатора. Для каждой установки предусмотрены два электрических насоса высокого давления 100 % мощности с частотным регулированием по схеме «один на один». Также установлены три циркуляционных насоса экономайзера низкого давления 50 % или два насоса 100 % мощности с частотным приводом по схеме «один на один». Циркуляционные насосы используются также в качестве насосов повышения давления на тепловой стороне водяного теплообменника.

2.3.4 设置1台10t/h，1.1Mpa/285℃燃气启动锅炉，提供机组启动时所需蒸汽。

2.3.4 Предусмотрен газовый пусковой котёл производительностью 10 т/ч, давлением 1,1 МПа и температурой 285 °С для обеспечения пара, необходимого при запуске агрегата.

2.3.5 本项目设置1套天然气调压站，调压站为室内布置（钢结构房间）。天然气调压站系统容量按照本期1台燃气轮机需求设置，并为1台燃气启动锅炉提供燃料。燃气需求的天然气压力为3.8-4.0 MPa(g)，天然气来气压力为0.7-1.2MPa(g)，本工程按设置天然气增压机考虑，设置2×100%离心式天然气增压机，一运一备。

2.3.5 Данная проекта предусмотрена одна газорегуляторная станция, расположенная в помещении (каркасное здание). Станция рассчитана на одну газовую турбину и один пусковой котёл. Давление газа на входе — 0,7–1,2 МПа(и), на выходе требуется 3,8–4,0 МПа(и). Для повышения давления установлены два центробежных компрессора по 100 % производительности (один в работе, один в резерве).

2.3.6 空压机采用水冷微油螺杆空压机，共设3台，单台空压机为20m³/min，P=0.85MPa等级。其中空压机1台运行，1台运行备用，1台检修备用，将全厂的仪表控制用、检修用及化学用压缩空气系统集中设置、统一考虑。

Воздушный компрессор — водяной масляный винтовой  Всего установлено 3 компрессора, производительностью 20 м³/мин каждый, давлением 0,85 МПа. Один работает, второй находится в резерве, третий — на техническом обслуживании. Системы сжатого воздуха для контрольно-измерительных приборов, нужд обслуживания и химводоподготовки электростанции объединены и спроектированы комплексно.

2.3.7 本工程除主要生产建筑外还包括生产行政综合楼、员工中心、生产办公楼、消防站、警卫传达室等，最终以审查鉴定图为准。

Основных производственных зданий проект включает в себя административно-производственное здание, центр для сотрудников, офисное здание, пожарную станцию, пост охраны и другие сооружения, окончательные параметры которых определяются согласно утвержденным чертежам.

  - 范围与工期 Объем работ и сроки выполнения

2.4.1 本项目划分为1个标段，具体为:

2. 4.1 Проект разделен на 1 лот, который включает:

| 标段编号 Номер | 标段名称Наименование лота | 标段范围Объем работ | 备注Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 哈萨克斯坦阿克套160MW燃机项目施工技术监督服务 Технические нормы и стандарты на оказание услуг по техническому надзору за строительством по Проекту «Строительство ПГУ-160 МВт в Актау, Республика Казахстан» | 哈萨克斯坦阿克套160MW燃机项目的施工技术监督服务，工作范围为全厂建筑、安装及调试等，包含厂外送出接入系统、取水系统、排水系统及天然气管线的全过程技术监督服务 Услуги технического надзора за строительством проекта газотурбинной электростанции мощностью 160 МВт в Актау, Республика Казахстан, включая технический надзор за строительными работами, монтажом и пусконаладкой на всей территории электростанции, а также за системой внешнего подключения (электропередачи), водозаборной системой, системой водоотведения и газопроводом. | 无 нет |

2.4.2 工期 Сроки выполнения:

项目开始：暂定2025年6月

Начало проекта: ориентировочно июнь 2025 года

项目结束：暂定2027年6月

Окончание проекта: ориентировочно июнь 2027 года

  - 安全环保管理要求

2.5 Требования по охране труда и защите окружающей среды

2.5.1 安全要求

2.5.1 Требования по охране труда

（1）不发生违反哈萨克斯坦共和国相关法律法规事件；

1） Не допускается совершение действий, нарушающих законодательные акты Республики Казахстан;

（2）不发生违反哈萨克斯坦电力行业相关规范事件。

2） Не допускается совершение действий, нарушающих нормативные документы электроэнергетической отрасли Республики Казахстан.

2.5.2 环保要求

2.5.2 Требования по защите окружающей среды

符合哈萨克斯坦国家相关环保要求标准。

Соблюдение национальных экологических стандартов и требований Республики Казахстан.

  - 人员及资质要求

2.6 Требования к персоналу и квалификации

2.6.1 项目执行团队至少由以下专业人员组成：

2.6.1 Состав исполнительской команды проекта должен включать, как минимум, следующих специалистов:

项目负责人-1人

Руководитель проекта — 1 персонал;

承重与围护结构（土建建筑专业）-1人

Специалист по несущим и ограждающим конструкциям (строительное направление) — 1 персонал;

工艺设备与管网（机务专业含燃气轮机）-1人

Специалист по технологическому оборудованию и трубопроводам (механические системы, включая газовую турбину) — 1 персонал;

电气控制（电气及控制专业）-1人

Специалист по электрике и автоматике (электротехническое и контрольное оборудование) — 1 персонал;

劳动安全与职业健康工程师-1人

Инженер по охране труда и техники безопасности — 1 персонал;

造价预算-1人

Инженер по смете  — 1 персонал;

2.6.2 资质要求 Требования к квалификации

（1）技术监督服务单位应具有哈萨克斯坦一级责任技术工艺复杂设施工程技术监督服务资质认定证书，该证书在项目执行期间若到期应进行补办，确保证书有效期覆盖至本工程结束。

(1) Организация, оказывающая услуги технического надзора, должна обладать сертификатом аккредитации на право осуществления инженерно-технического надзора за строительством объектов I категории ответственности и технологически сложных объектов в Казахстане. В случае истечения срока действия сертификата в период реализации проекта, организация обязана своевременно продлить его, чтобы срок действия покрывал весь период выполнения работ по данному проекту.

（2）项目负责人应持有以下类别的一级技术监督证书：承重与围护结构一级技术监督证书、工程管网一级技术监督证书、工艺设备一级技术监督证书。

(2) Руководитель проекта должен обладать свидетельством о допуске к техническому надзору I категории по следующим направлениям: несущие и ограждающие конструкции, инженерные сети, технологическое оборудование.

（3）承重与围护结构工程师应持有承重与围护结构一级技术监督证书。

(3) Инженер по несущим и ограждающим конструкциям должен иметь свидетельство о допуске к техническому надзору I категории по направлению «Несущие и ограждающие конструкции».

（4）工艺设备与管网工程师应为持有工艺设备、工程管网一级技术监督证书。

(4) Инженер по технологическому оборудованию и трубопроводам должен обладать свидетельством о допуске к техническому надзору I категории по направлениям «Технологическое оборудование» и «Инженерные сети».

（5）电气控制工程师应持有电气与控制一级技术监督证书。

5) Инженер по электрике и автоматике должен иметь свидетельство о допуске к техническому надзору I категории по направлению «Электрика и автоматика».

上述专业人员资格证书应保证在合同执行阶段处于有效期内，否则招标人有权要求投标人更换为资格证书有效的专业人员。

Свидетельства вышеуказанных специалистов должны быть действительны на протяжении всего срока исполнения контракта. В противном случае заказчик имеет право потребовать замены специалиста на другого, обладающего действующим свидетельством.

  - 技术监督服务要求

Требования к услугам технического надзора

2.7.1 技术监督服务除按照哈萨克斯坦共和国《建筑、城市规划和建设活动法》、《建筑、城市规划和建设领域工程服务规则》等相关法律法规、电力或能源行业相关标准规范、哈国电网标准、规范、规定及设计内容进行技术监督服务，还应按照客户管理要求的其他合法性要求进行监督。

2.7.1 Услуги технического надзора должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан, включая Закон РК «О градостроительстве и строительной деятельности», Правила инженерных услуг в области строительства и градостроительства, а также стандартами и нормами энергетической отрасли, требованиями национальной электросети, проектной документацией и прочими обязательными для исполнения нормативными актами и указаниями заказчика.

2.7.2 客户或其代表可以对所提供的服务进行控制和检查，以确保符合技术监督服务的要求。

2.7.2 Заказчик или его представитель имеет право контролировать и проверять оказываемые услуги с целью обеспечения их соответствия требованиям технического надзора.

2.7.3 如果所提供服务的结果在检查中被认为不符合技术规范书中的要求，供应商应在检查之日起3个工作日内采取措施消除不符合技术规格要求的情况，无需客户承担任何额外费用。

2.7.3 Если результаты оказанных услуг по итогам проверки признаны несоответствующими техническим спецификациям, поставщик обязан устранить выявленные несоответствия в течение 3 рабочих дней с момента проверки за свой счёт, без дополнительных затрат со стороны заказчика.

2.7.4 确保项目建设的安全、质量、进度满足工程要求。

2.7.4 Обеспечить соответствие безопасности, качества и сроков выполнения работ проектным требованиям.

2.7.5 确保承包商完成的工作与设计（预算）文件完全一致，监督承包商遵守组织技术文件的要求，确保工作质量。

2.7.5 Обеспечить соответствие выполненных подрядчиком работ проектной (сметной) документации, осуществлять контроль за соблюдением подрядчиком организационно-технологических документов и гарантировать качество выполняемых работ.

2.7.6 配合工程结算审核工作。

2.7.6 Содействовать проведению окончательного расчета по проекту.

2.7.7 定期完成技术监督日志。

2.7.7 Вести журнал технического надзора с регулярным обновлением данных.

2.7.8 参与客户每周/月组织的工程建设协调例会，并在会议上提出相应的问题及解决建议。

2.7.8 Участвовать в еженедельных/ежемесячных совещаниях по координации строительства, организуемых заказчиком, представлять вопросы и предлагать решения по выявленным проблемам.

2.7.9 主持或参加按照哈萨克斯坦国家法律相关管要求的工程会议。

2.7.9 Организовывать или принимать участие в заседаниях по строительству в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

2.7.10 自履行项目义务开始，项目负责人离开项目需提前报备并经客户同意方可离开，专业工程师需保证现场工作进度连续性，无特殊原因不得离开项目，如若离开需提前报备其项目负责人及客户专业工程师同意方可离开。

2.7.10 Начиная с момента начала исполнения своих обязанностей по проекту, руководитель проекта может покинуть объект только после предварительного уведомления и получения согласия со стороны заказчика. Профильные инженеры обязаны обеспечивать непрерывность работы на объекте и не могут покидать проект без уважительной причины. В случае необходимости временного отсутствия, требуется заранее сообщить о данном факте руководителю проекта и получить согласие заказчика.

- 监督服务报告

# 3 Отчетность по услугам технического надзора

3.1 技术监督应在每月的第一个工作日前向客户提供实验室测试结果、隐蔽工程的验收报告复印件等以及工作进展报告。报告应包括已完成工作的简要描述，出现的问题及建议的解决方案，以及为确保项目顺利实施，客户应采取的后续行动的建议。

3.1 Технический надзор должен предоставлять клиенту ежемесячно до первого рабочего дня результаты лабораторных испытаний, копии актов приемки скрытых работ и отчет о ходе выполнения работ. В отчете должно содержаться краткое описание выполненных работ, выявленные проблемы и предполагаемые пути их решения, а также рекомендации по дальнейшим действиям со стороны заказчика, направленным на обеспечение бесперебойного хода проекта.

3.2 报告格式应在合同签署后的五个工作日内与客户协商确定，这些报告的内容和格式必须符合哈萨克斯坦共和国境内现行的监管和技术文件的要求。

3.2 Формат отчетов согласовывается с заказчиком в течение пяти рабочих дней после подписания контракта. Содержание и форма отчетов должны соответствовать действующим в Республике Казахстан нормативным и техническим документам.

3.3 验收移交后，服务方必须立即编写竣工报告，说明施工技术、施工进度监督工作以及发现的任何缺陷和违规行为。报告须一式两份（一份由服务方保存）

3.3 После завершения приемо-сдаточных мероприятий подрядчик обязан незамедлительно подготовить итоговый отчет о проделанной работе по техническому надзору, включающий информацию о соблюдении технологий строительства, контроле сроков выполнения работ, выявленных дефектах и нарушениях. Отчет оформляется в двух экземплярах (один экземпляр остается у исполнителя).

- 技术监督服务的任务、职能

# Задачи и функции технического надзора

4.1 服务方作为“客户的技术代表”，在建筑项目中代表并保护客户的利益。

4.1 Исполнитель, выступая «техническим представителем заказчика», представляет интересы клиента на строительной площадке.

4.2 确保及时并正确地制定技术条件。

4.2 Обеспечивает своевременную и корректную разработку технических условий.

4.3 确保承包商的建筑施工和调试工作完全符合项目要求。

4.3 Контролирует соответствие работ проектным требованиям по строительству и пусконаладке.

4.4 确保承包商在施工现场遵守安全技术、劳动保护和环境保护的规定。

4.4 Следит за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды на объекте.

4.5 检查施工现场使用的建筑材料、结构和产品的质量，并按照哈萨克斯坦共和国的标准组织实验室测试。

4.5 Проверяет качество строительных материалов, конструкций и изделий, организует их лабораторные испытания в соответствии с нормами РК.

4.6 向客户定期和不定期的提供项目实施进展报告或专题报告。

4.6 Предоставляет заказчику регулярные и тематические отчеты о ходе работ.

4.7 审查并提交承包商编制的施工进度计划供客户批准。

4.7 Проверяет и направляет заказчику на утверждение графики производства работ, подготовленные подрядчиком.

4.8 评估工作进度是否符合批准的时间表，材料资源和技术设备的供应情况，确保有足够的合格劳动力。

4.8 Оценивает соблюдение сроков, наличие ресурсов и обеспечение квалифицированной рабочей силой.

4.9 记录项目现场使用的机械和设备，评估其技术适用性以及是否符合承包商投标文件中列出的要求。

4.9 Учитывает применяемую на объекте технику и оборудование, проверяет их соответствие проектным и конкурсным документам.

4.10 检查和评估承包商的临时建筑物和设施、仓储设施及小型机械设备是否符合项目和合同要求。

4.10 Оценивает соответствие временных сооружений, складов и мелкой техники проектным и контрактным условиям.

4.11 审查承包商关于延长施工期限、额外或不可预见的工作和费用的申诉，并向客户提供建议。

4.11 Анализирует обоснованность претензий подрядчика на продление сроков или дополнительные расходы, предоставляет рекомендации заказчику.

4.12 根据批准的预算评估已完成工作的量和价值，并提交客户以便支付或与承包商结算。

4.12 Оценивает объем и стоимость выполненных работ по утвержденному бюджету, предоставляет данные для оплаты.

4.13 向客户定期报告项目实施进展、承包商的活动、工作质量、已使用的预算资金以及未来的预测。

4.13 Информирует заказчика о ходе реализации проекта, использовании бюджета и дальнейших перспективах.

4.14 向客户通报可能在合同执行过程中出现的问题，并提供建议。

4.14 Сообщает о возможных проблемах при исполнении контракта, предлагает решения.

4.15 向客户提交项目中必要的变更建议，确保工程按时完成，包括合同价格和建设完成时间的建议，准备所有与批准变更相关的文件。

4.15 Готовит предложения по изменениям в проект, направленным на своевременное завершение работ, включая корректировку цены и сроков, оформляет необходимые документы.

4.16 确保在承包商施工期间，项目现场有其授权员工，能够提供必要的指示。

4.16 Обеспечивает наличие уполномоченного персонала подрядчика на объекте, способного выполнять указания.

4.17 向承包商提供及时的帮助并发出必要的指示，解决与合同履行、材料和产品质量评估、基准工作和测量作业相关的所有问题。

4.17 Предоставляет подрядчику необходимую информацию и инструкции по вопросам контракта, качества материалов, геодезических измерений и др.

4.18 确保技术报告和汇总的准备与批准，及时记录施工进度。

4.18 Контролирует подготовку технической отчетности и фиксирует ход строительства.

4.19 对承包商完成的基准工作进行检查。

4.19 Проверяет работы, выполненные подрядчиком.

4.20 定期和最终测量已完成的工作量，并提供关于其符合承包商报告的结论。

4.20 Выполняет периодические и финальные замеры объемов работ, подтверждает их соответствие отчетам подрядчика.

4.21 确保所有材料、结构、设备的保修文件和证书的接收与保管，并在项目完成后移交给客户。

4.21 Обеспечивает сбор, хранение и передачу заказчику гарантийных документов и сертификатов на материалы, конструкции и оборудование.

4.22 在发现违反技术规程、偏离项目、使用不合格建筑材料的情况下，经报告客户后采取暂停工作方式，直到消除缺陷和违规行为。

4.22 При выявлении нарушений технологии, отклонений от проекта или применения некачественных материалов, информирует заказчика и при необходимости приостанавливает работы до устранения недостатков.

4.22.1 要求承包商进行重复测试或工作和材料的专家评估

4.22.1 Требует повторных испытаний или независимой оценки материалов и работ.

4.22.2 向客户提供关于排除经常偏离项目、违反工作规则和违反技术规范要求的承包商工作的建议

4.22.2 Предоставляет рекомендации по исключению нарушений со стороны подрядчика.

4.22.3 向客户提供修改支付文件的建议或从验收工作中排除不符合规范和设计文件的工作量成本的建议。

4.22.3 Предлагает изменения в платежные документы или исключение невыполненных/некачественных работ из актов приемки.

4.22.4 向承包商管理层提出消除缺陷及其原因的建议

4.22.4 Направляет руководству подрядчика рекомендации по устранению дефектов и их причин.

4.22.5 对已建成的建筑物进行检查、评估，并在必要时进行测试，提出问题，确保承包商完全解决这些问题，并根据规定向客户提供接收项目投入使用的建议。

4.22.5 Проводит осмотр и оценку построенных объектов, при необходимости — испытания, обеспечивает устранение выявленных проблем, готовит заключение о готовности объекта к вводу в эксплуатацию.

4.23 检查承包商履行保修义务的情况，消除发现的缺陷，针对不合格或延迟完成的工作扣除罚款和滞纳金。

4.23 Контролирует выполнение подрядчиком гарантийных обязательств, устранение дефектов, начисляет штрафы за некачественные или просроченные работы.

4.24 执行合同中约定的任何其他服务，这些服务对项目的成功实施和合同履行至关重要。

4.24 Выполняет прочие услуги, предусмотренные контрактом, важные для успешной реализации проекта.

4.25 通知客户可能出现的或已经出现的与合同实施有关的问题，并提供建议。

4.25 Сообщает заказчику о возникших или потенциальных проблемах по контракту, предлагает решения.

4.26 向客户提供必要的建议，以按时完成工作，并准备所有必要文件以接受这些建议。

4.26 Предоставляет рекомендации по своевременному завершению работ, готовит необходимые документы.

4.27 向承包商和分包商索取必要的项目执行文件，并监督其及时和正确地完成

4.27 Запрашивает у подрядчика и субподрядчиков необходимую проектно-техническую документацию, контролирует её полноту и своевременность.

4.28 为客户提供相应的技术支持，协助客户对政府相关部门沟通。

4.28 Оказывает заказчику техническую поддержку при взаимодействии с государственными органами.

- 技术监督服务的权利

# 5. Права технического надзора

5.1 根据客户的委托，代表客户与地方政府机关、土地和通讯设施的所有者、其他组织和公众就建筑和重建项目进行沟通和协调。

5.1 Осуществлять от имени заказчика коммуникацию и согласование с местными органами власти, владельцами земельных участков и коммуникаций, другими организациями и населением по вопросам строительства и реконструкции.

5.2 不受阻碍地进入施工现场、车间、工厂及其他制造、生产和准备材料的地方。

5.2 Беспрепятственно получать доступ на строительную площадку, в цеха, заводы и другие места производства, хранения и подготовки материалов.

5.3 向承包商和分包商请求项目所需的执行文件。

5.3 Требовать у подрядчика и субподрядчика предоставления необходимой исполнительной документации.

5.4 通知客户，并警告承包商施工和道路建设工作或建筑材料、产品和结构不符合哈萨克斯坦共和国的规范和标准。

5.4 Информировать заказчика и предупреждать подрядчика о несоответствии работ, дорожного строительства, а также используемых материалов, изделий и конструкций нормативам Республики Казахстан.

5.5 在发现施工技术、设计偏差或使用不合格建筑材料的情况下，禁止进行施工工作，直至消除缺陷和违规行为，并提前通知客户并获得客户的批准。

5.5 При выявлении нарушений технологии строительства, отклонений от проекта или применения некачественных материалов приостанавливать работы до устранения недостатков, предварительно уведомив заказчика и получив его согласие.

5.6 向客户建议与承包商解除合同，特别是对于经常违反施工规则和规范要求的承包商。

5.6 Рекомендовать заказчику расторжение контракта с подрядчиком, особенно при систематических нарушениях строительных норм и правил.

5.7 向客户提出修正或修改付款文件的建议，或者排除不符合规范要求和项目文档的工作量费用。

5.7 Предлагать корректировку платежных документов или исключать из оплаты стоимость работ, не соответствующих нормам и проектной документации.

5.8 向承包商的负责人提出书面要求，要求消除缺陷并查明其原因。

5.8 Направлять руководству подрядчика письменные требования об устранении дефектов и выявлении их причин.